| Armoured Cable Size | Gland Size |
| --- | --- |
| 2 X 1.5mm | 12mm (1/2”) |
| 3 X 1.5mm | 16mm (5/8”) |
| 4 X 1.5mm | 19mm (3/4”) |
| 6 X 2, 2 X 10mm | 22mm (7/8”) |
| 16 X 2, 4 X 10mm | 25mm (1”) |
| 4 X 16, 4 X 25mm | 28mm(1.1/8”) |
| 3.5 X 35mm | 32mm (1 ¼”) |
| 3.5 X 50mm | 35mm(1.3/8”) |
| 3.5 X 70mm | 38mm (1 ½”) |
| 3.5 X 95 – 120mm | 45mm (1 ¾”) |
| 3.5 X 150mm | 50mm (2”) |
| 3.5 X 185mm | 57mm (2 ¼”) |
| 3.5 X 225 –240mm | 63mm (2 ½”) |
| 3.5 X 300mm | 70mm (2 ¾”) |
|  | 75mm (3”) |
| 3.5 X 400mm | 82mm (3 ¼”) |
| On Request | 88mm (3 ½”) |
| On Request | 100mm (4”) |